|  | ИП ГАТАУЛЛИН АЗАМАТ ШАМИЛОВИЧ Свердловская область, г. Березовский, ул. Кирова, д. 63, оф. 314 тел: 8 912 623 35 23; 8 912 60 888 06 эл. почта: 2728941@list.ru сайт: region-ekb.ru |
| --- | --- |

# Протокол испытания маршевых пожарных лестниц

от 10.11.2025

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭК

Адрес/наименование испытываемого объекта: по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 6.

# Характеристика испытываемых конструкций

Лестница №1 (глглш): тип лестницы П-2, марш №1: ширина 4 м, марш №1: длина 4 м, марш №1: количество ступеней 4, марш №1: ширина ступени 4 м, марш №1: длина ступени 4 м, марш №1: расстояние между ступенями 4 м, марш №1: высота ограждений 4 м, площадка №1: длина 4 м, площадка №1: ширина 4 м, площадка №1: высота ограждений 4 м, марш №2: ширина 7 м, марш №2: длина 7 м, марш №2: количество ступеней 77, марш №2: ширина ступени 7 м, марш №2: длина ступени 7 м, марш №2: расстояние между ступенями 7 м, марш №2: высота ограждений 5 м, площадка №2: длина 5 м, площадка №2: ширина 5 м, площадка №2: высота ограждений 5 м.

# Условия проведения испытаний

Испытания проводились в дневное время при температуре воздуха °C и скорости ветра  м/с.

# Средства проведения испытаний

Динамометр ДПУ 0.5-2 заводской №1860 (свидетельство о поверке № С-ВЮМ/23-07-2025/453474803), рулетка измерительная металлическая RGK R-5 заводской № Е5М1270 (свидетельство о поверке № С-ЕВЕ/16-07-2025/448133521).

# Визуальный осмотр лестниц

Лестница №1: внешние повреждения не обнаружено, следы нарушения крепления к стене не обнаружено, нарушение сварных швов не обнаружено, защитное покрытие требованиями ГОСТ 9.302 соответствует.

# Расчет величины нагрузки на лестницу

Расчет величины нагрузки на лестницу согласно: ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

# Испытаниям подлежат

• Балки крепления лестниц к стене (попарно, в месте крепления к лестнице);

• Ступени лестницы (в середине ступени) – каждая 5-я ступень;

• Ограждения лестницы в точках на расстоянии не более 1,5 м друг от друга по всей высоте лестницы.

# Результаты испытаний

| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Кол/во испытываемых точек | Нагрузка кН (кгс) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступени | 3 | 1.8 (180) | Выдержали |
| 2 | Ограждения площадки | 2 | 0.54 (54) | Выдержали |
| 3 | Балки крепления к стене |  |  | Выдержали |

# Выводы по результатам испытаний

Конструкции эвакуационных маршевых лестниц в прочностные испытания выдержали, нагрузка выдерживалась в течение 2 минут. После испытания не имеет трещин, прогибов, изломов. Пригодны к эксплуатации. Соответствует ГОСТ Р 54253-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Ответственный за проведение испытаний:

___________________ / _________________ /

(подпись)                 (Ф.И.О.)