|  | ИП ГАТАУЛЛИН АЗАМАТ ШАМИЛОВИЧ Свердловская область, г. Березовский, ул. Кирова, д. 63, оф. 314 тел: 8 912 623 35 23; 8 912 60 888 06 эл. почта: 2728941@list.ru сайт: region-ekb.ru |
| --- | --- |

# Протокол испытания вертикальных пожарных лестниц

от 2025-11-14

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Строительные Технологии

Адрес/наименование испытываемого объекта: наименование « Жилой микрорайон. Корпус 4.2 с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Четвертый этап строительства» расположенный по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,11.

# Характеристика испытываемых конструкций

ыаффа: тип лестницы П1-1, высота лестницы 1 м, ширина лестницы 1 м, количество ступеней 1 (шт.), количество точек крепления 1 (шт.), расстояние между ступенями 1 м.

# Условия проведения испытаний

Испытания проводились в дневное время при температуре воздуха 2.8°C и скорости ветра 8 м/с.

# Средства проведения испытаний

Динамометр ДПУ 0.5-2 заводской №1860 (свидетельство о поверке № С-ВЮМ/23-07-2025/453474803), рулетка измерительная металлическая RGK R-5 заводской № Е5М1270 (свидетельство о поверке № С-ЕВЕ/16-07-2025/448133521).

# Визуальный осмотр лестниц

внешние повреждения не обнаружены, следы нарушения крепления к стене не обнаружены, нарушение сварных швов не обнаружено, защитное покрытие требованиям ГОСТ 9.302 соответствует.

# Расчет величины нагрузки на лестницу

Расчет величины нагрузки согласно: ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

# Результаты испытаний

| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Кол/во испытываемых точек | Нагрузка кН (кгс) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступени | 3 | 1.8 (180) | Выдержали |
| 2 | Ограждения площадки | 2 | 0.54 (54) | Выдержали |
| 3 | Балки крепления к стене | 1 | 0.72 (72) | Выдержали |

# Выводы по результатам испытаний

Конструкции вертикальных пожарных лестниц в прочностные испытания выдержали, нагрузка выдерживалась в течение 2 минут. После испытания не имеет трещин, прогибов, изломов. Требованиям ГОСТ Р 54253-2009 не соответствует (расстояние между ступенями).

Ответственный за проведение испытаний:

___________________ / _________________ /

(подпись)                 (Ф.И.О.)