|  | ИП ГАТАУЛЛИН АЗАМАТ ШАМИЛОВИЧ Свердловская область, г. Березовский, ул. Кирова, д. 63, оф. 314 тел: 8 912 623 35 23; 8 912 60 888 06 эл. почта: 2728941@list.ru сайт: region-ekb.ru |
| --- | --- |

# Протокол испытания маршевых лестниц

от 17.11.2025

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Строительные Технологии

Адрес/наименование объекта: наименование « Жилой микрорайон. Корпус 4.2 с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Четвертый этап строительства» расположенный по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,11.

# Характеристика испытываемого объекта

ывфа. Маршевая лестница, тип П2.

Ширина марша: 2 м, длина марша: 2 м, ширина ступени: 0.4 м, расстояние между ступенями: 0.4 м, количество ступеней: 2 шт., высота ограждений площадки: 2 м, длина площадки: 2 м, ширина площадки: 2 м, высота ограждения площадки: 2 м.

# Условия проведения испытаний

Испытания проводились в дневное время, температура воздуха  °C, скорость ветра  м/с.

# Средства испытания

Динамометр ДПУ 0.5-2 заводской №1860 (свидетельство о поверке № С-ВЮМ/23-07-2025/453474803), рулетка измерительная металлическая RGK R-5 заводской № Е5М0170 (свидетельство о поверке № С-ЕВЕ/16-07-2025/448133521).

# Визуальный осмотр лестниц

внешние повреждения конструкций лестницы обнаружены, следы нарушения крепления конструкции лестницы к стене здания не обнаружены, нарушение сварных швов не обнаружено, защитное покрытие требованиям ГОСТ 9.302 не соответствует.

# Расчет величины нагрузки на лестницу

Расчет величины нагрузки на лестницу согласно: ГОСТ Р53254-2009г.

# Результаты нагрузочных испытаний

| № п/п | Элемент | Кол-во точек | Нагрузка | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступени маршевых лестниц | 3 | 1.5 кН (150 кгс) | Выдержали |
| 2 | Ограждения маршей | 4 | 0.50 кН (50 кгс) | Выдержали |
| 3 | Площадки между маршами | 2 | 2.0 кН (200 кгс) | Выдержали |
| 4 | Анкерные соединения | 2 | 0.65 кН (65 кгс) | Выдержали |

# Выводы по результатам испытаний

Конструкции маршевых лестниц не пригодны к эксплуатации. Требуется восстановить защитное покрытие.

Ответственный за проведение испытаний:

___________________ / _________________ /

(подпись)                 (Ф.И.О.)