|  | ИП ГАТАУЛЛИН АЗАМАТ ШАМИЛОВИЧ Свердловская область, г. Березовский, ул. Кирова, д. 63, оф. 314 тел: 8 912 623 35 23; 8 912 60 888 06 эл. почта: 2728941@list.ru сайт: region-ekb.ru |
| --- | --- |

# Протокол испытания маршевых лестниц

от 18.11.2025

Заказчик: Общество с ограниченной  ответственностью «СЕТИ И СИСТЕМЫ

Адрес/наименование объекта: «Многоэтажные жилые дома в квартале улиц Карла Либкнехта Орджоникидзе - Трактовая - пер. Стрелочников в г. Сысерть Свердловской области. I этап строительства. Жилые дома № 1.1, 1.2

# Характеристика испытываемого объекта

Маршевая лестница №1. Тип П-2.

Элементы лестницы: ширина марша №1 – 1м, кол-во ступеней марш №1 - 16шт., длина марша №1 – 2.5м, ширина ступени марша №1 – 0.4м, расстояние между ступенями марша №1 – 0.4м, площадка №1 размером – 1*1м, высота ограждений марша и площадки лестницы 1.2м, количество точек крепления 6 шт.

# Условия проведения испытаний

Испытания проводились в дневное время, температура воздуха  °C, скорость ветра  м/с.

# Средства испытания

Динамометр ДПУ 0.5-2 заводской №1860 (свидетельство о поверке № С-ВЮМ/23-07-2025/453474803), рулетка измерительная металлическая RGK R-5 заводской № Е5М0170 (свидетельство о поверке № С-ЕВЕ/16-07-2025/448133521).

# Визуальный осмотр лестниц

внешние повреждения конструкций лестницы не обнаружены, следы нарушения крепления конструкции лестницы к стене здания не обнаружены, нарушение сварных швов не обнаружено, защитное покрытие требованиям ГОСТ 9.302 соответствует.

# Расчет величины нагрузки на лестницу

Расчет величины нагрузки на лестницу согласно: ГОСТ Р53254-2009г.

# Результаты испытаний

| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Кол/во испытываемых точек | Нагрузка кН (кгс) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступени маршевых лестниц | 4 | 1.8 кН (180 кгс) | Выдержали |
| 2 | Ограждения площадок | 4 | 0.54 кН (54 кгс) | Выдержали |
| 3 | Ограждения маршей | 6 | 0.54 кН (54 кгс) | Выдержали |
| 4 | Марш лестницы | 2 | 2.60 кН (260 кгс) | Выдержали |
| 5 | Площадка лестницы | 1 | 0.60 кН (60 кгс) | Выдержали |

# Выводы по результатам испытаний

Конструкции маршевых лестниц в прочностные испытания выдержали, нагрузка выдерживалась в течение 2 минут. После испытания не имеет трещин, прогибов, изломов. Пригодны к эксплуатации. Соответствует ГОСТ Р 54253-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Ответственный за проведение испытаний:

___________________ / _________________ /

(подпись)                 (Ф.И.О.)