|  | ИП ГАТАУЛЛИН АЗАМАТ ШАМИЛОВИЧ Свердловская область, г. Березовский, ул. Кирова, д. 63, оф. 314 тел: 8 912 623 35 23; 8 912 60 888 06 эл. почта: 2728941@list.ru сайт: region-ekb.ru |
| --- | --- |

# Протокол испытания маршевых лестниц

от 21.11.2025

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Строительные Технологии

Адрес/наименование объекта: наименование « Жилой микрорайон. Корпус 4.2 с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Четвертый этап строительства» расположенный по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,11.

# Характеристика испытываемого объекта

ываыф. Тип П-2.

Элементы лестницы: ширина марша №1 – 2м, кол-во ступеней марш №1 - 2шт., длина марша №1 – 3м, ширина ступени марша №1 – 0.3м, расстояние между ступенями марша №1 – 0.3м, площадка №1 размером – 2*2м, высота ограждений марша и площадки лестницы 2м, количество точек крепления 4 шт.

# Условия проведения испытаний

Испытания проводились в дневное время, температура воздуха  °C, скорость ветра  м/с.

# Средства испытания

Динамометр ДПУ 0.5-2 заводской №1860 (свидетельство о поверке № С-ВЮМ/23-07-2025/453474803), рулетка измерительная металлическая RGK R-5 заводской № Е5М0170 (свидетельство о поверке № С-ЕВЕ/16-07-2025/448133521).

# Визуальный осмотр лестниц

внешние повреждения конструкций лестницы не обнаружены, следы нарушения крепления конструкции лестницы к стене здания обнаружены, нарушение сварных швов не обнаружено, защитное покрытие требованиям ГОСТ 9.302 соответствует.

# Расчет величины нагрузки на лестницу

Расчет величины нагрузки на лестницу согласно: ГОСТ Р53254-2009г.

# Результаты испытаний

| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Кол/во испытываемых точек | Нагрузка кН (кгс) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступени маршевых лестниц | 2 | 1.8 кН (180 кгс) | Выдержали |
| 2 | Ограждения площадок | 4 | 0.54 кН (54 кгс) | Выдержали |
| 3 | Ограждения маршей | 6 | 0.54 кН (54 кгс) | Выдержали |
| 4 | Марш лестницы | 2 | 6.04 кН (604 кгс) | Выдержали |
| 5 | Площадка лестницы | 1 | 3.60 кН (360 кгс) | Выдержали |

# Выводы по результатам испытаний

Конструкции маршевых лестниц не пригодны к эксплуатации.

Ответственный за проведение испытаний:

___________________ / _________________ /

(подпись)                 (Ф.И.О.)